## Spécifications Techniques
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
N° | Description | Qté | Unité | Spécifications Techniques
A | TRAVAUX DE CORRECTION OHMIQUE
1 | Mesure et correction de la valeur ohmique de la terre à l’intérieur de la PCL | 1 | FF | Mesure et correction de la valeur ohmique de la terre à l’intérieur de la PCL
Sous-Total A
B | COFFRET " PRINCIPAL "
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Armoire électrique de dimension au minimum (Lxlxh) 700mm x 800mm x 250mm équipé de grille de câblage, de goulotte et de rail DIN | 1 | U | Armoire électrique métallique de dimension au minimum (Lxlxh) 800mm x 800mm x 250mm équipé de grille de câblage, de goulotte et de rail DIN
2 | Parafoudres 4P, 20kA | 3 | U | Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal Parafoudre T2 - Imax 20kA sans protection de court-circuit intégrée - 3P+N - 4 modules Up 1,2kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Sans report d'état CA + SD Caractéristique Type 2 : In 5kA, Imax 20kA Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
3 | Voyants 220V, rouge, diamètre 22mm | 2 | U | Voyant Lumineux Rond 220V AC Ø22mm, couleur rouge Diamètre de fixation : 22mm Ampoule incluse 230...240V - 50/60Hz IP66 conformément à IEC 60529 Couleur rouge
4 | Voyants 220V, vert, diamètre 22mm | 3 | U | Voyant Lumineux Rond 220V AC Ø22mm, couleur Verte Diamètre de fixation : 22mm Ampoule incluse 230...240V - 50/60Hz IP66 conformément à IEC 60529 Couleur Vert
5 | Disjoncteurs tétrapolaires de 100 A | 2 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
6 | Contacteurs tétrapolaires de 80A | 2 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 80 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
7 | Disjoncteur DPN 3A | 1 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total B
C | COFFRET " CONDAMNES "
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 63A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 63A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 20A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 20A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Disjoncteur différentiel, tétrapolaire 40A, 300 mA | 1 | U | Disjoncteur différentiel 4P 40A, 300 mA
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 19 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 3 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
10 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Voyant Lumineux Rond 220V AC Ø22mm, couleur Verte Diamètre de fixation : 22mm Ampoule incluse 230...240V - 50/60Hz IP66 conformément à IEC 60529 Couleur Vert
Sous-Total C
D | COFFRET "EXTENSION"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 32A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 32A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 16A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 16A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 14 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
8 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 4 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total D
E | COFFRET "PREVENUS"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 63A | 1 | U | Disjoncteur 4P 63A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 63A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 25A | 1 | U | Disjoncteur 4P 25A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 25A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6A | 1 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Disjoncteur différentiel, tétrapolaire 40A, 300mA | 1 | U | Disjoncteur différentiel 4P 40A, 300 mA
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 12 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 8 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
10 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total E
F | COFFRET "ISOLES"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 32A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 32A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 16A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 16A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 33 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
8 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 4 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total F
G | COFFRET "ETAGE 1"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 16A | 1 | U | Disjoncteur 4P 16A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 16A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteurs tétrapolaires 10A | 2 | U | Disjoncteur 4P 10A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 10A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 21 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
8 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
9 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total G
H | COFFRET "ETAGE 2"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 16A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 16A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 10A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 10A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteurs tétrapolaires 6 A | 2 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 13 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
8 | Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total H
I | COFFRET "EPICERIE"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 25A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 25A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
2 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 10A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 10A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
3 | Disjoncteurs tétrapolaires 6 A | 2 | U | Disjoncteur 4P 6A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
4 | Disjoncteurs différentiels 2P, 20A, 30 mA | 5 | U | Disjoncteur différentiel Phase + Neutre Type AC Sensibilité : 30mA Courant d’emploi 20A Type de pose : Sur rail Tension : 230 V Nombre de modules : 2 modules
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220 VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220 VAC | 2 | U | Contacteur auxiliaire, bobine 220v
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U | Bloc de contacts temporisé au travail à greffer sur le contacteur auxilliare
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 2 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
9 | Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
10 | Commutateurs 2 positions | 2 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22 mm | 3 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total I
J | COFFRET "AUTRES POINTS"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
| Disjoncteur tétrapolaire 20 A | 1 | U | Disjoncteur 4P 20A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 20A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
| Contacteur 4P, 9A, bobine 220 VAC | 1 | U | Application du contacteur : Charge moteur Catégorie d'emploi : AC1, AC-3 Description des pôles : 4P [Ie] courant assigné d'emploi : 9 A ( Tension circuit de commande : 220 V CA 50/60 Hz Composition contact auxiliaire : 1F+1O Catégorie de surtension : III [Ui] tension assignée d'isolement : 600 V Support de montage : Rail Platine
| Disjoncteurs DPN C3, 3A | 3 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 3A courbe C Nombre de pôles : P+N ; Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 3A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
| Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U | Disjoncteur DPN ou bipolaire 6A courbe C Nombre de pôles : P+N Nombre de pôles protégés : 1 In courant assigné d'emploi : 6A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
| Commutateur 2 positions | 1 | U | Commutateur de sélection non lumineux Positions : 2 Forme de contact :1 NO Capacité des contacts : 10 A à 600 VCA Normes CEI Taille 22 mm Action Maintenue / maintenue Retrait de clé : Sans clé
| Voyants 220V, vert diamètre 22 mm | 2 | U | Disjoncteur 4P 100A courbe C Nombre de pôles : 4P ; Nombre de pôles protégés : 4 In courant assigné d'emploi : 100A Type de réseau CA Type de déclencheur Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C
Sous-Total J
K | TRAVAUX D'INSTALLATION DES BRASSEURS ET EXTRACTEURS D'AIR
1 | Fourniture et pose de brasseurs plafonniers y compris l’installation d’un dispositif de protection (en tole) des points de raccordement électrique (cadenassable ou équivalent) recouvert d’anti rouille | 262 | U | Diamètre des pales du brasseur comprise entre 1350 mm et 1450 mm Nombre de pales minimum 3 Poids maximal 10kg Alimentation électrique monophasé 230 volts 50 Hz Puissance nominale à grande vitesse (watt) comprise entre 80w et 110w Courant nominal à grande vitesse (ampère) 0.6A Vitesse nominale 290 Tours/minute Débit d’air (m3/h) minimal : 6000 m3/h Inclination des pales comprise 6° et 18° Type de pales : Traité contre la rouille
2 | Fourniture et pose de ventilateur mural y compris l’installation d’un dispositif de protection des points de raccordement électrique (cadenassable ou équivalent) recouvert d’anti rouille | 2 | U | Diamètre minimum de l’hélice 330mm Poids (kg) maximal :10kg Alimentation électrique monophasé : 230 volts 50Hz Puissance nominale à grande vitesse comprise entre 80 watts et 110 watts Courant nominal à grande vitesse (ampère) : 0.6A Débit d’air minimum 120 m3/h Pivotement minimum 45° Type de pales : Traité contre la rouille
3 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 1 y compris l’installation d’un dispositif de protection recouvert d’anti rouille | 16 | U | Diamètre des hélices comprise entre 300 mm et 370 mm Alimentation électrique monophasé 230 volts 50Hz Puissance nominale à grande vitesse 100 watts Courant nominal à grande vitesse 0.6A Vitesse nominale comprise entre 1000 Tours/minute et 1500 Tours/minute Débit d’air minimal 1500 m3/h Nuisance sonore (dB) maximal 65
4 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 2 y compris l’installation d’un dispositif de protection recouvert d’anti rouille | 27 | U | Diamètre des hélices comprise entre 380 mm et 440 mm Alimentation électrique monophasé 230 volts 50Hz Puissance nominale à grande vitesse 170 watts Courant nominal à grande vitesse 1A Vitesse nominale comprise entre 1000 Tours/minute et 1500 Tours/minute Débit d’air minimal 2800 m3/h Nuisance sonore (dB) maximal 65
5 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 3 y compris l’installation d’un dispositif de protection (équivalent) | 15 | U | Diamètre des hélices comprise entre 450 mm et 500 mm Alimentation électrique monophasé 230 volts 50Hz Puissance nominale à grande vitesse 170 watts Courant nominal à grande vitesse 1A Vitesse nominale comprise entre 900 Tours/minute et 1500 Tours/minute Débit d’air minimal 6000 m3/h Nuisance sonore (dB) maximal 65
6 | Fournir et installer le câble rigide 2X1,5mm² | 2028 | ML | Cable rigide U-1000 R2V 2x1,5mm² Section 1,5mm² Nombre de conducteurs : 2 Tension : 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Couleurs fils : Bleu et autre couleur (brun, noir, etc)
7 | Fournir et installer le câble rigide 3X1,5mm² | 6841 | ML | Cable rigide U-1000 R2V 3x1,5mm² Section 1,5mm² Nombre de conducteurs : 3 Tension : 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Couleurs fils : Vert/Jaune, Bleu et autre couleur (brun, noir, etc.)
8 | Fournir et installer le câble rigide 3X2,5mm² | 4080 | ML | Cable rigide U-1000 R2V 3x2,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs : 3G Tension : 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Couleurs fils : Vert/Jaune, Bleu et autre couleur (brun, noir, etc.)
9 | Fournir et installer le câble rigide 3X4mm² | 280 | ML | Câble rigide U1000 R2V - 3x4 mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs : 3G Tension : 600/1000V Ame (constitution) Cuivre nu massive - classe 1 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Gaine PVC Température de fonctionnement -25/+60°C Couleurs fils : Vert/Jaune, Bleu et autre couleur (brun, noir, etc.)
10 | Fournir le conducteur souple 4mm², noir | 3 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 4mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : noir
11 | Fournir le conducteur souple 4mm², rouge | 3 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 4mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : rouge
12 | Fournir le conducteur souple 4mm², marron | 3 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 4mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : marron
13 | Fournir le conducteur souple 4mm², bleu | 3 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 4mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : bleu
14 | Fournir le conducteur souple 4mm², vert/jaune | 1 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 4mm² Section 4mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : vert/jaune
15 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², noir | 2 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 2,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : noir
16 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², rouge | 2 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 2,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : rouge
17 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², marron | 2 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 2,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : marron
18 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², bleu | 1 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 2 ,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : bleu
19 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², vert jaune | 1 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 2,5mm² Section 2,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : vert jaune
20 | Fournir le conducteur souple 1,5mm², rouge | 2 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 1,5mm² Section 1,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : rouge
21 | Fournir le conducteur souple 1,5mm², bleu | 1 | Rlx | Fil électrique souple ho7v-k 1,5mm² Section 1,5mm² Nombre de conducteurs 1 Tension 450/750V Ame (constitution) Cuivre multibrins- classe 5 Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 Température de fonctionnement -5/+70°C Isolation PVC Couleurs fils : bleu
22 | Fournir et installer tuyau pression Ø 63 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 63 mm | 180 | U | Tuyau pression Ø 63 mm et accessoire de fixation
23 | Fournir et installer tuyau pression Ø 50 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 50 mm | 60 | U | Tuyau pression Ø 50 mm et accessoire de fixation
24 | Fournir et installer tuyau pression Ø 20 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 20 mm | 140 | U | Tuyau pression Ø 20 mm et accessoire de fixation
25 | Fournir et installer Boite de dérivation étanche 260mmx260mm | 5 | U | Boite de dérivation étanche 260mmx260mm
26 | Fournir et installer Boite de dérivation étanche 100mmx100mm | 10 | U | Boite de dérivation étanche 100mmx100mm
27 | Fournir et installer le câble souple 5x10mm² entre les compteurs et le coffret principal | 60 | U | Cable souple 5x10mm²
28 | Fournir et poser les projecteur Led 300w dans le quartier des hommes et des femmes | 6 | U | Projecteur Led 300w, indice de protection minimal IP65
29 | Travaux de désinfection de la cellule des tuberculeux et de la cellule tampon (4 locaux à désinfecter) | 1 | Ens | Travaux de désinfection de la cellule des tuberculeux et de la cellule tampon (4 locaux à désinfecter)
Sous-Total K
Montant Total Hors TVA

## Cadre Devis Quantitatif
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
N° | Description | Qté | Unité | PU | Montant
A | TRAVAUX DE CORRECTION OHMIQUE
1 | Mesure et correction de la valeur ohmique de la terre à l’intérieur de la PCL | 1 | FF
Sous-Total A
B | COFFRET " PRINCIPAL "
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Armoire électrique de dimension au minimum (Lxlxh) 700mm x 800mm x 250mm équipé de grille de câblage, de goulotte et de rail DIN | 1 | U
2 | Parafoudres 4P, 20kA | 3 | U
3 | Voyants 220V, rouge, diamètre 22mm | 2 | U
4 | Voyants 220V, vert, diamètre 22mm | 3 | U
5 | Disjoncteurs tétrapolaires de 100 A | 2 | U
6 | Contacteurs tétrapolaires de 80A | 2 | U
7 | Disjoncteur DPN 3A | 1 | U
Sous-Total B
C | COFFRET " CONDAMNES "
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A | 1 | U
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U
4 | Disjoncteur différentiel, tétrapolaire 40A, 300 mA | 1 | U
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 19 | U
9 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 3 | U
10 | Commutateur 2 positions | 1 | U
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total C
D | COFFRET "EXTENSION"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 14 | U
8 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 4 | U
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total D
E | COFFRET "PREVENUS"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 63A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 25A | 1 | U
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6A | 1 | U
4 | Disjoncteur différentiel, tétrapolaire 40A, 300mA | 1 | U
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 12 | U
9 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 8 | U
10 | Commutateur 2 positions | 1 | U
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total E
F | COFFRET "ISOLES"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 33 | U
8 | Disjoncteurs DPN C6, 6A | 4 | U
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total F
G | COFFRET "ETAGE 1"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 16A | 1 | U
2 | Disjoncteurs tétrapolaires 10A | 2 | U
3 | Disjoncteur tétrapolaire 6 A | 1 | U
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 21 | U
8 | Commutateur 2 positions | 1 | U
9 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total G
H | COFFRET "ETAGE 2"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A | 1 | U
3 | Disjoncteurs tétrapolaires 6 A | 2 | U
4 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220VAC | 1 | U
5 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220VAC | 2 | U
6 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
7 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 13 | U
8 | Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U
9 | Commutateur 2 positions | 1 | U
10 | Voyants 220V, vert diamètre 22mm | 3 | U
Sous-Total H
I | COFFRET "EPICERIE"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
1 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A | 1 | U
2 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A | 1 | U
3 | Disjoncteurs tétrapolaires 6 A | 2 | U
4 | Disjoncteurs différentiels 2P, 20A, 30 mA | 5 | U
5 | Contacteur 4P, 9A, bobine 220 VAC | 1 | U
6 | Contacteurs auxiliaires, bobine 220 VAC | 2 | U
7 | Blocs temporisés au travail | 2 | U
8 | Disjoncteurs DPN C3, 3A | 2 | U
9 | Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U
10 | Commutateurs 2 positions | 2 | U
11 | Voyants 220V, vert diamètre 22 mm | 3 | U
Sous-Total I
J | COFFRET "AUTRES POINTS"
Fourniture et installation des équipements électriques suivants y compris toutes suggestions
| Disjoncteur tétrapolaire 20 A | 1 | U
| Contacteur 4P, 9A, bobine 220 VAC | 1 | U
| Disjoncteurs DPN C3, 3A | 3 | U
| Disjoncteur DPN C6, 6A | 1 | U
| Commutateur 2 positions | 1 | U
| Voyants 220V, vert diamètre 22 mm | 2 | U
Sous-Total J
K | TRAVAUX D'INSTALLATION DES BRASSEURS ET EXTRACTEURS D'AIR
1 | Fourniture et pose de brasseurs plafonniers y compris l’installation d’un dispositif de protection (en tole) des points de raccordement électrique (cadenassable ou équivalent) recouvert d’anti rouille | 262 | U
2 | Fourniture et pose de ventilateur mural y compris l’installation d’un dispositif de protection des points de raccordement électrique (cadenassable ou équivalent) recouvert d’anti rouille | 2 | U
3 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 1 y compris l’installation d’un dispositif de protection recouvert d’anti rouille | 16 | U
4 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 2 y compris l’installation d’un dispositif de protection recouvert d’anti rouille | 27 | U
5 | Fournir et pose d’extracteur de catégorie 3 y compris l’installation d’un dispositif de protection (équivalent) | 15 | U
6 | Fournir et installer le câble rigide 2X1,5mm² | 2028 | ML
7 | Fournir et installer le câble rigide 3X1,5mm² | 6841 | ML
8 | Fournir et installer le câble rigide 3X2,5mm² | 4080 | ML
9 | Fournir et installer le câble rigide 3X4mm² | 280 | ML
10 | Fournir le conducteur souple 4mm², noir | 3 | Rlx
11 | Fournir le conducteur souple 4mm², rouge | 3 | Rlx
12 | Fournir le conducteur souple 4mm², marron | 3 | Rlx
13 | Fournir le conducteur souple 4mm², bleu | 3 | Rlx
14 | Fournir le conducteur souple 4mm², vert/jaune | 1 | Rlx
15 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², noir | 2 | Rlx
16 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², rouge | 2 | Rlx
17 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², marron | 2 | Rlx
18 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², bleu | 1 | Rlx
19 | Fournir le conducteur souple 2,5mm², vert jaune | 1 | Rlx
20 | Fournir le conducteur souple 1,5mm², rouge | 2 | Rlx
21 | Fournir le conducteur souple 1,5mm², bleu | 1 | Rlx
22 | Fournir et installer tuyau pression Ø 63 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 63 mm | 180 | U
23 | Fournir et installer tuyau pression Ø 50 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 50 mm | 60 | U
24 | Fournir et installer tuyau pression Ø 20 mm et accessoire de fixation avec lot de coude et thé Ø 20 mm | 140 | U
25 | Fournir et installer Boite de dérivation étanche 260mmx260mm | 5 | U
26 | Fournir et installer Boite de dérivation étanche 100mmx100mm | 10 | U
27 | Fournir et installer le câble souple 5x10mm² entre les compteurs et le coffret principal | 60 | U
28 | Fournir et poser les projecteur Led 300w dans le quartier des hommes et des femmes | 6 | U
29 | Travaux de désinfection de la cellule des tuberculeux et de la cellule tampon (4 locaux à désinfecter) | 1 | Ens
Sous-Total K
Montant Total Hors TVA
Fait le :
Lieu :
Par
Nom :
Prénom :
Fonction :
Signature :